**医用冷库技术规格及配置要求**

**一、设备名称**：医用冷库（用于存放检验试剂） 1套

**二、交货期**：合同签定一个月内,投标商按最快时间报。

**三、付款方式和条件**：安装调试合格后支付90%，余款10%正常运行一年付清。

**四、功能要求**：本次招标的医用冷库为医院检验科所需，适用于存放检验试剂。希投标方根据指定房屋空间设计、制作医用冷库，参考尺寸：长4m宽2.5m高2.4m。

**五、医用冷库制作要求**：

* 采用100mm厚度的整体发泡保温材料，外壳为米白色彩钢板，内壳为304不锈钢板材，板材厚度≥0.5mm，发泡保温材料要求防火、阻燃。
* 制冷系统一用一备，可自动和手动切换，制冷装置采用进口著名品牌。
* 温度要求在2℃-8℃，湿度在35%-75%，有超限报警，设定工作温度在5℃±1℃，冷库内设有2个温度和湿度检测点，有温度、湿度监控记录、报警和手机远程监控、报警，冷库外有温度湿度显示便于现场查看。
* 配置大于50立方的自动除湿机1台。
* 冷库内两侧各配置一组六层304材质不锈钢货架，长度视冷库内空间定，宽度600mm，净层高350mm，管壁厚度≥1.0mm，板厚≥0.6mm。
* 冷库内配置10A五孔插座2个，LED防潮灯2盏（不小于16W）
* 预留地漏1个（用于除湿机排水）
* 冷库门有锁，锁芯为铜质，钥匙不少于3把
* 冷库门上方安装与门相同宽度的国产著名品牌风幕机1台，开门风幕机工作，关门后停机

**六、售后服务：**

1、免费提供操作和日常维护培训

2、保修期贰年以上。提供详细的售后服务承诺书，详细列明保修范围及期限（包括主机及附件），维修质量保证体系及有关证明文件。

**备注： 1、**对于设计原理不同的产品，只要能满足使用要求，经专家认可皆算符合上述技术规格要求。

**2、**请补充说明未提及参数及功能和其优势项目,以作为选择的参考。